Технические характеристики.
Система создана на базе оборудования Advantech с применением программного обеспечения InTouch Wonderware System.
Основные функции системы:
1. измерение падения напряжения на штатных шунтах якорных цепей  двигателей главного привода для расчёта текущих значений тока 

каналы  имеют следующие характеристики-

входное напряжение каждого канала

2,5÷100мВ, что соответствует 

                                              диапазону токов         0,1÷4кА

(при использовании стандартного шунта 75мВ на номинальном токе 3кА)

разрешение канала 




4А (0,1мВ)
количество каналов




8

полная погрешность каждого канала (после калибровки и без учёта шунта)          не хуже   3%


гальваническая развязка схемы входа 
до 1000В постоянного тока

2. измерение частоты сигнала тахогенераторов главного привода для расчета текущих значений оборотов двигателей 

каналы  имеют следующие характеристики-

частота входного сигнала каждого канала


           0,35÷4000Гц что даёт возможность использовать как сигнал от старых тахогенераторов, так и сигнал от импульсных датчиков оборотов.

Для сигнала тахогенераторов стана ( частота синусоидального сигнала 350Гц при скорости вращения якоря 1500 об/мин)

диапазон определения скорости  двигателей                               1,5÷4000 Об/мин

количество каналов






8

полная погрешность каждого канала (для неискаженного синусоидального сигнала напряжением 40÷200В без помех и без учёта погрешности тахогенератора)    не хуже   3%




Интервал измерения частоты -
два смежных периода входного сигнала (для тахогенераторов стана 1/7 оборота вала 

гальваническая развязка схемы входа 
                                            до 1000В постоянного тока. 

3. расчет оборотов валков по каждой клети 

4. анализ динамического падения оборотов при прокатке

 производится по графику отображения оборотов валков за заданный промежуток времени или по табличным либо графическим данным  в сохраненном  в формате Excel файле 
5. контроль сигналов управления на электропривод двигателя системы  утонения 

каналы  имеют следующие характеристики-

логический «0» -               0 ÷ +3В

логическая «1» -           +10 ÷ +40В
количество каналов                 2

гальваническая развязка схемы входа до 2500В постоянного тока

6. определение положения трубы на стане по сигналам  датчиков горячего металла, установленным на стане – контролируется по срабатыванию датчиков горячего металла ДГ1А   
7.   дополнительные каналы (фиксация сигналов  автоматики управления режимами прокатки)   

каналы  имеют следующие характеристики-

логический «0» -               0 ÷ +3В

логическая «1» -           +10 ÷ +40В
количество каналов                 8

гальваническая развязка схемы входа до 2500В постоянного тока

8. измерение температуры гильзы, задаваемой в стан, с возможностью анализа распределения зон нагрева,

канал реализован на базе двухцветного пирометра производства Raytek типа  Marathon -FR1BSF, диапазон измеряемых температур 


700 ÷ 1500ºС

9. визуализация собранных и обработанных данных для анализа процессов прокатки и работы двигателей главного привода

10. формирование архива собранных и обработанных данных с возможностью просмотра и анализа

11. измерение частоты следования импульсных сигналов с внешних датчиков зазоров между валками прокатных клетей(датчики зазоров не входят в состав системы) 

каналы  имеют следующие характеристики-

частота входного сигнала каждого канала


           0,35÷4500Гц

количество каналов






8
12. печать или сохранение в файле формата Excel данных по 50 фиксируемым в архиве   переменным
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Рис.1   Окно просмотра архива токов и оборотов по клети №5
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Рис. 2    Диалог выбора «перьев»  и свойств для окна просмотра архива 
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Рис.     Диалог выбора переменных для окна просмотра архива
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Рис. 3  Основной «экран» 
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Рис.4 Пример сформированной для печати диаграммы
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Рис.5 Сохранение файла данных выбранного диапазона
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Рис.6 Добавление комментариев к имени сохраняемого файла

